2003版

DFDA-5000系列

智能型带伺服放大器的后备操作器

使 用 说 明 书

Operation Instruction

- 双屏（双光柱）显示

- 全电脑数字自动调校

- 全开放内部参数设定

- 多种信号输入选择

- 自动/手动无扰切换

- 多种控制及输出模式选择

- 阀位比例或上、下限幅及报警

DFDA5000

DFDA系列智能型带伺服放大器的后备操作器

使用说明书

一、功能特点

● 是DCS系统和单回路调节器的后备操作器，内部带伺服放大器，可输出正转、反转控制信号，直接驱动调节阀。

● 自动跟随输入值进行控制输出（模拟量或开关量输出）。可实现手动/自动无扰切换。

● 采用3A/240VAC继电器作驱动部件，可驱动各种规格口径的调节阀或执行器。

● 双屏（双光柱）显示，可同时输入、显示测量信号及反馈信号。

● 阀位比例或上、下限幅功能和阀位报警可设定。

● 具有故障自动诊断功能。

● 控制死区可人为设定也可设置成自动整定。

● 输出模块增加了手动操作功能，极大地提高了空触点输入了可靠性。

二、技术参数

● 电源：220VAC或24VDC。

● 阀位给定输入：0～10mA或4～20mA或0～5V或1～5V通用。

● 阀位反馈输入：0～10mA或4～20mA或0～5V或1～5V通用。

● 阀位控制正反转输出：220VAC/15A双向可控硅或3A/220VAC继电器触点。

● 阀位反馈输出：0～10mA或4～20mA或0～5V或1～5V通用。

● 手自动状态输出：继电器触点220VAC/3A或24VDC/3A。

- 报警状态输出：继电器触点220VAC/3A或24VDC/3A。

- 外形与开孔：

| 仪表外型 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 横型 160×80mm | 160×80×80mm | 152+1.00×76+0.74 mm |
| 竖型V 80×160mm | 80×160×80mm | 76+0.74×152+1.00 mm |
| 方型F 96×96mm | 96×96×110mm | 92+0.87×92+0.87 mm |

三、订货选型

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| DFDA |  | 带伺服放大器的智能后备操作器 |
| 设计序列 | 4 |  | 线性电源 |
|  | 5 |  | 开关电源 |
| 给定输入 信号类型 |  | 5 |  | 0-10mA输入 |
|  |  | 6 |  | 4-20mA输入 |
|  |  | 7 |  | 0-5V输入 |
|  |  | 8 |  | 1-5V输入 |
|  |  | 9 |  | 0-100%输入 |
| 给定输出 信号类型 |  | 0 |  | 正反转驱动信号输出 |
| 反馈输入 信号类型 |  | 5 |  | 0-10mA输入 |
|  |  | 6 |  | 4-20mA输入 |
|  |  | 7 |  | 0-5V输入 |
|  |  | 8 |  | 1-5V输入 |
|  |  | 9 |  | 0-100%输入 |
| 反馈输出 信号类型 |  | 5 |  | 0-10mA输出 |
|  |  | 6 |  | 4-20mA输出 |
|  |  | 7 |  | 0-5V输出 |
|  |  | 8 |  | 1-5V输出 |
|  |  | 9 |  | 0-100%输出 |
| 外形结构 |  | V |  | 80×160×150mm双数显竖表 |
|  |  | F |  | 96×96×112mm双数显方表 |
|  |  | GV |  | 80×160×150mm双光柱双数显竖表 |
| 供电电源 类 型 |  |  |  | 供电电源220VAC |
|  |  | D |  | 供电电源24VDC |

四、安装接线

1)，DFDA5000(80×160mm或160×80mm)系列横竖表接线图

2),DFDA5000(96×96mm)系列横竖表接线图

备注：以上接线图仅供参考，如有更改恕不通知，以仪表后壳接线图为准。

五、面板信息说明

1）上显示屏

● 始终显示实际阀位反馈PV值。              ● 上电复位后初始显示“dFdA”。

● 参数设定时显示被设定参数或被设定参数值。

2）下显示屏

●  自动状态下显示阀位给定SV值。        ● 手动状态下，显示“OPEN”或“CLOS”。

●  上电复位后初始显示版本号“U50.0”      ● 参数设定时显示SEt或被设定参数名。

3）光柱

●  左边光柱显示阀位给定值。        ●  右边光柱显示实际阀位反馈值。

5）LED灯

● OPEN 灯   灯亮=开阀（正转）。         ● CLOSE 灯   灯亮=关阀（反转）。

● A/M  灯   灯亮=手动    灯灭=自动。   ● ALM灯  灯亮=报警。

6）按键

● A/M键：手/自动切换键。                        ● ( 键：增大阀门开度操作键或参数设定增值键。

● (  键：关小阀门开度操作键或参数设定减值键。    ● SET：参数设定菜单入口按键或参数设定确认键。

六、操作说明

1,按键操作框图：

2, 参数设定操作详细说明

1) 手动/自动工作态  （A/M）

● 重复按A/M键，在手动/自动状态间切换。手动时A/M灯=亮，自动时A/M灯=灭。

● 手动时，按(键输出正转信号，按(键输出反转信号。

● 自动时，根据上位机阀位输入给定SV值和实际阀位反馈PV值的差值，输出正、反转信号，使实际阀位跟踪给定阀位，当∣SV-PV∣<阀位比例带P时，输出阀位控制进入比例调节过程。直到SV和PV差值在允许死区之内。

2) 密码设置：

进入参数设置菜单后，通过“▲”，“▼”切换至密码设置菜单入口，按“SET”键确认，即可进入密码设置，可分别设置“ALL”，“SET”上锁级别。

- 密码操作框图

- 仪表调试成功后，为保护用户设置不被错误更改（错误设置会使仪表不能正常工作），请及时上锁。

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示“LOCK”，按 SET 键确认。

- 如需开锁请按(或(键输入原上锁密码（出厂设置为18），按SET键确认。

- 如需上锁请先按(或(键选择上锁级别（ALL/SET），按SET键确认，再按(或(键输入上锁密码（请保存好密码，只有正确上锁密码才能开锁修改参数），按SET键确认。

3) 报警参数设置：

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示ALAr.（如不出现请开锁），按SET键确认

- 报警设置框图

- 阀位限幅与死区参数设置

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示PArA（如不出现请开锁见6.2.2），按SET键确认

- 分别设置阀位比例带、死区及阀位行程时间，按SET键确认。

- 死区设置值小于0.5%，操作器将启动死区自整定功能。

- 阀位行程时间为在手动状态下阀门由全关到全开所需的时间。可事先手动测试后输入。

- 设置框图

5) 输入输出量程设置

- 量程设置框图

- 量程设置必须与输入信号一致，必须与输入板跳线一致，否则仪表将不能正常工作。

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示rAng.（如不出现请开锁），按SET键确认。

此时下屏显示In.1，按(或(键选择阀位反馈输入所需分度号，（出厂设置为4-20mA），按SET键确认。

- 当下屏显示In.2时，按(或(键选择给定输入所需分度号，（出厂设置为4-20mA），按SET键确认 。

- 当下屏显示out时，按(或(键选择阀位反馈输出量程设置，（出厂设置为4-20mA），按SET键确认。

6),校正操作

- 校正操作为仪表输入基准，错误校正将导致仪表不能工作，请勿随意进入，校正前仪表宜先通电30分钟。

- 进入校正操作前，确认所选分度号及输入板跳线是否一致。

- 工作态按 SET 键进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示CAL.（如不出现，需用厂方调试码开锁），按SET键确认。

- 此时下屏显示CAL.，按(或(键选择上屏显示no 或Yes，当选择no，取消校正操作，按SET键确认。

- 当选择Yes，按(或(键选择校正菜单In1（校正输入1） 或In2（校正输入2）或OUT1（校正输出1）或OUT2（校正输出2），按SET键确认.

- 当选择In1，此时下屏显示 In.00，请在阀位反馈输入端输入零点信号（电流电压信号4.00mA）,上屏显示为“4mA”，稳定10秒后，按 SET 键确认；此时下屏显示In.FS，请在输入端输入满度信号（电流电压信号20.00mA）, 上屏显示为“20mA”，稳定10秒后，按 SET 键确认。

- 当选择In2，此时下屏显示 In.00，请在给定输入端输入零点信号（电流电压信号4.00mA）,上屏显示为“4mA”，稳定10秒后，按 SET 键确认；此时下屏显示In.FS，请在输入端输入满度信号（电流电压信号20.00mA）, 上屏显示为“20mA”，稳定10秒后，按 SET 键确认。

如果此时输入信号不是校正要求信号，请勿按SET键确认，否则将导致仪表不能正常工作，可通过断电退出校正操作。

- 当选择OUT，此时下屏显示OU.00，按(或(键调节模拟输出零点信号大小（电流输出为4.00mA；电压输出为1.000V，由输出端监视仪表指示），按SET键确认；此时下屏显示OU.FS，按(或(键调节模拟输出满度信号大小（电流输出为20.00mA；电压输出为5.000V，由输出端监视仪表指示），按SET键确认。

- 校正操作框图

- 结束参数设置

- 工作态按 SET 键进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示End，按SET键确认，即退出参数设置状态，回到自动工作态。

七、常见故障处理

| 故 障 现 象 | 故 障 原 因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 主屏显示“HO.FL” | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号 |
|  | 输入信号太大 | 调节输入信号保证在仪表测量范围内 |
|  | 信号断线 | 正确接入信号线 |
| 主屏显示“HI.FS” | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号 |
|  | 输入信号过大 | 调节输入信号保证在仪表测量范围内 |
|  | 仪表标定错误 | 选择正确标定信号重新标定 |
| 主屏显示“LO.FS” | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号 |
|  | 输入信号过小 | 调节输入信号保证在仪表测量范围内 |
|  | 仪表标定错误 | 选择正确标定信号重新标定 |
| 测量值不正确 | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号 |
|  | 信号线连接错 | 正确接入信号线 |
| 无法进入菜单 | 对应参数已上锁 | 请先开锁 |
| 无法开锁 | 开锁码丢失 | 与供货方联系 |
| 继电器误动作 显示突然跳变 | 后级接触器火花影响 | 交流电路接阻容火花吸收器 直流电路接反向续流二极管 |
|  | 布线不规范 | 信号线和动力线走线分开 信号线加屏蔽，屏蔽接地 |
|  | 电源干扰 | 仪表电源与动力电源分开 远离可控硅，变频器等动力设备 加净化电源 |

************************************************************************************************       武汉市精达仪表厂  汉口古田2路汇丰企业总部   电话 ：027-82638412    网址：www.kingdar.cn