2003版

DFQA-6000系列智能数字简易后备操作器

使 用 说 明 书

Operation Instruction

- 双屏数字显示

- 全电脑数字自动调校

- 全开放内部参数设定

- 多种信号输入选择

- 自动/手动无扰切换

- 多种控制及输出模式选择

- 阀位比例或上、下限幅及报警

DFQA6000

DFQA系列智能数字简易后备操作器使用说明书

一、功能特点

● 是DCS系统和单回路调节器的后备操作器。接收DCS系统或调节器来的阀位给定输入信号，输出模拟阀位给定输出信号，再由伺服放大器去驱动执行机构。

- 自动跟随输入值进行控制输出（模拟量）。当仪表处于自动工作态时，其阀位给定输入和阀位给定输出相当于是直通的，以实现DCS系统或调节器对阀门的自动控制。

- 当仪表处于手动工作态时，其功能相当于一个操作器，可通过仪表面板按键直接修改阀位输出值。可实现手动/自动无扰切换。仪表在手动/自动之间切换是双向无扰的。输入与输出隔离。

● 阀位比例或上、下限幅功能和阀位报警可设定。

二、技术参数

● 电源：220VAC

- 阀位给定输入和输出：0～10mA或4～20mA或0～5V或1～5V通用。

● 手自动状态输出：继电器触点220VAC/3A或24VDC/3A。

- 报警状态输出：继电器触点220VAC/3A或24VDC/3A。

- 外形与开孔：

| 仪表外型 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 横型 160×80mm | 160×80×80mm | 152+1.00×76+0.74 mm |
| 竖型V 80×160mm | 80×160×80mm | 76+0.74×152+1.00 mm |
| 方型F 96×96mm | 96×96×110mm | 92+0.87×92+0.87 mm |

三、订货选型

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| DFQA |  | 智能后备操作器 |
| 设计序列 | 6 |  | 简易型数显 |
| 给定输入 信号类型 |  | 5 |  | 0-10mA输入 |
|  |  | 6 |  | 4-20mA输入 |
|  |  | 7 |  | 0-5V输入 |
|  |  | 8 |  | 1-5V输入 |
|  |  | 9 |  | 0-100%输入 |
| 给定输出 信号类型 |  | 5 |  | 0-10mA输入 |
|  |  | 6 |  | 4-20mA输入 |
|  |  | 7 |  | 0-5V输入 |
|  |  | 8 |  | 1-5V输入 |
|  |  | 9 |  | 0-100%输入 |
| 外形结构 |  |  |  | 160×80mm横表 |
|  |  | V |  | 80×160×150mm双数显竖表 |
|  |  | F |  | 96×96×112mm双数显方表 |
| 供电电源 类 型 |  |  | 供电电源220VAC |

四、安装接线

1)，DFQA6000(80×160mm或160×80mm)系列横竖表接线图

2),DFQA6000(96×96mm)系列横竖表接线图

备注：以上接线图仅供参考，如有更改恕不通知，以仪表后壳接线图为准。

五、面板信息

1）上显示屏

● 始终显示阀位给定值PV。                ● 上电复位后初始显示“dFqA”。

● 参数设定时显示被设定参数或被设定参数值。

2）下显示屏

● 自动状态下显示外部阀位给定输入值。            ● 手动状态下显示内部给定阀位输出值。

● 上电复位后初始显示版本号“V50.0”              ● 参数设定时显示SET或被设定参数名。

3）光柱

●  左边光柱显示阀位给定值。    ●  右边光柱显示实际阀位反馈值。

4）LED灯

● AL1灯  灯亮=报警1输出报警。            ● AL2灯  灯亮=报警2输出报警。

● A/M  灯   灯亮=手动    灯灭=自动。

5）按键

● A/M键：手/自动切换键。                        ● ( 键：增大阀门开度操作键或参数设定增值键。

● (  键：关小阀门开度操作键或参数设定减值键。    ● SET：参数设定菜单入口按键或参数设定确认键。

六、操作说明

1,按键操作框图：

2, 参数设定操作详细说明

- 手动/自动工作态  （A/M）

● 重复按A/M键，在手动/自动状态间切换。手动时：A/M灯=亮； 自动时A/M灯=灭。

● 手动时，按(键输出正转信号,附屏显示给定输出值增加，按(键输出反转信号,附屏显示给定输出值减小。

● 自动时，主屏显示阀位反馈输入值，附屏显示外给定输入值。

2) 密码设置：

进入参数设置菜单后，通过“▲”，“▼”切换至密码设置菜单入口，按“SET”键确认，即可进入密码设置，可分别设置“ALL”，“SET”上锁级别。

- 密码操作框图

- 仪表调试成功后，为保护用户设置不被错误更改（错误设置会使仪表不能正常工作），请及时上锁

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示“LOCK”，按 SET 键确认

- 如需开锁请按(或(键输入原上锁密码（出厂设置为18），按SET键确认

- 如需上锁请先按(或(键选择上锁级别（ALL/SET），按SET键确认，再按(或(键输入上锁密码（请保存好密   码，只有正确上锁密码才能开锁修改参数），按SET键确认

3) 报警参数设置：

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示ALAr.（如不出现请开锁），按SET键确认

- 报警设置框图

4）输出限幅设置

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示PArA（如不出现请开锁），按SET键确认

- 分别设置阀位上限幅值OUT.H和下限幅值OUT.L，按SET键确认。

- 设置框图

5) 量程设置

- 量程设置框图

- 量程设置必须与输入信号一致，必须与输入板跳线一致，否则仪表将不能正常工作。

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示rAng.（如不出现请开锁），按SET键确认

- 此时下屏显示S.TP.，上屏显示当前分度号，按(或(键选择所需分度号（分度表请见3.1，），按SET键确认。

- 当下屏显示rg.00时，按(或(键输入量程下限值，当下屏显示rg.FS，按(或(键输入量程上限值，按SET键确认。

- 当下屏显示out，按(或(键选择上屏显示输出方式，上屏显示0-10（0-10mA输出）或4-20（4-20mA输出）或0-5V（0-5V输出）或1-5V（1-5V输出）或0-100(非标信号输出)，按SET键确认，即退出量程及输出设置。

6) 量程迁移设置

- 量程迁移设置框图

- 量程迁移用于输入信号和显示值的偏差的修正和消除。进入菜单操作，直至上屏显示corr,按SET键确认。

- 当下屏显示Old.1，按(或(键输入修正前错误显示值1（出厂设置1000或100.0或10.00），按SET键确认。

- 当下屏显示neu.1，按(或(键输入修正后正确显示值1（出厂设置1000或100.0或10.00），按SET键确认。

- 当下屏显示Old.2，按(或(键输入修正前错误显示值2 （出厂设置1000或100.0或10.00），按SET键确认。

- 当下屏显示neu.2，按(或(键输入修正后正确显示值2 （出厂设置1000或100.0或10.00），按SET键确认。

- 量程迁移设置，首先将OLD.1，NEU.1，OLD.2，NEU.2设为出厂值；然后输入信号1（正确显示值1），记下仪表显示值1（错误显示值1），输入信号2（正确显示值2），记下仪表显示值2（错误显示值2），记下此4值。

- 最后将此4值对应输入仪表即可。此2点可为全量程内不相同两点，间隔越大越好。

7),校正操作

- 校正操作框图

- 校正操作为仪表输入基准，错误校正将导致仪表不能工作，请勿随意进入，校正前仪表宜先通电30分钟。

- 进入校正操作前，确认所选分度号及输入板跳线是否一致。

- 工作态按 SET 键进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示CAL.（如不出现，需用厂方调试码开锁），按SET键确认。

- 此时下屏显示CAL.，按(或(键选择上屏显示no 或Yes，按SET键确认。

- 当选择no，取消校正操作。

- 当选择Yes，按(或(键选择校正菜单In（校正输入）或OUT（校正输出），按SET键确认.

- 当选择In，此时下屏显示 In.00，请在输入端输入零点信号（电流电压信号4.00mA）,上屏显示为“4mA”，稳定10秒后，按 SET 键确认；此时下屏显示In.FS，请在输入端输入满度信号（电流电压信号20.00mA）, 上屏显示为“20mA”，稳定10秒后，按 SET 键确认。

如果此时输入信号不是校正要求信号，请勿按SET键确认，否则将导致仪表不能正常工作，可通过断电退出校正操作。

- 当选择OUT，此时下屏显示OU.00，按(或(键调节模拟输出零点信号大小（电流输出为4.00mA；电压输出为1.000V，由输出端监视仪表指示），按SET键确认；此时下屏显示OU.FS，按(或(键调节模拟输出满度信号大小（电流输出为20.00mA；电压输出为5.000V，由输出端监视仪表指示），按SET键确认。

8） 结束参数设置

- 结束参数设置框图

- 工作态按 SET 键进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示End，按SET键确认，即退出参数设置状态，回到自动工作态。

9）表型变更

- 在同类型分度号之间改变分度号，无需改变硬件，只需按操作说明在量程设置中作相应设置即可。

- 在不同类型分度号之间改变分度号，除需按操作说明在量程设置中作相应设置外，还需改变输入板的硬件，具体方法参见“分度号变更”，一般情况下无需校正即可标准精度，只有在出现较大测量误差时才需要重新校正。校正时必须用专用仪器由专业人员进行调校。

- 输出信号在由0～10 mA/4～20 mA输出转换为0～5V/1～5V输出时，除按操作说明在量程设置中作相应设置外，还需要对控制输出硬件进行改变。方法是将控制输出的跳线由I位置改为V位置。

七、常见故障处理

| 故 障 现 象 | 故 障 原 因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 主屏显示“HO.FL” | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号 |
|  | 输入信号太大 | 调节输入信号保证在仪表测量范围内 |
|  | 信号断线 | 正确接入信号线 |
| 主屏显示“HI.FS” | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号 |
|  | 输入信号过大 | 调节输入信号保证在仪表测量范围内 |
|  | 仪表标定错误 | 选择正确标定信号重新标定 |
| 主屏显示“LO.FS” | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号 |
|  | 输入信号过小 | 调节输入信号保证在仪表测量范围内 |
|  | 仪表标定错误 | 选择正确标定信号重新标定 |
| 测量值不正确 | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号 |
|  | 信号线连接错 | 正确接入信号线 |
| 无法进入菜单 | 对应参数已上锁 | 请先开锁 |
| 无法开锁 | 开锁码丢失 | 与供货方联系 |
| 继电器误动作 显示突然跳变 | 后级接触器火花影响 | 交流电路接阻容火花吸收器 直流电路接反向续流二极管 |
|  | 布线不规范 | 信号线和动力线走线分开 信号线加屏蔽，屏蔽接地 |
|  | 电源干扰 | 仪表电源与动力电源分开 远离可控硅，变频器等动力设备 加净化电源 |

地址：武汉市古田2路汇丰企业总部1号楼A座6楼

武汉市精达仪表厂       电话：027-82638412    传真：027-82603025

手机：13607185558　　　13507198365

网址 ：www.kingdar.cn