2003版

XMA-5000系列智能型数字仪表

智能型专家自整定PID调节器

Intelligent Universes PID Controller

使 用 说 明 书

Operation Instruction

- 全电脑数字自动调校

- 全开放内部参数设定

- 万能分度号输入选择

- 自动/手动无扰切换

- 多种控制模式选择

- 分段限幅功能设置

- 智能型专家自整定

  - 功能特点

1.  适用范围

适用于温度控制、压力控制、流量控制、液位控制等各种现场和设备配套。

- 技术与工艺

  - 采用单片机技术设计，结合自动冷端补偿，自动稳零及非线性处理技术，确保其在全量程测量精确性,长期运行无时漂。

  - 采用宽电源供电及字符人机操作界面，密码权限设置,输入信号故障指示。

  - 万能输入信号，通过改变跳线和软件设置可适用各种不同输入信号。输入分度号、输出参数、控制算法按键可设定。信号输入、控制输出，全部采用软件调校。

3.  万能输入信号

可通过按键设置选择下列任一分度号：

- 热电偶：K、E、B、S、J、R、T、（N、F1、F2）。

- 热电阻：Pt100、Pt100.0、Pt10、Cu50、Cu100。

- 标准信号：0～10mA/4～20mA/0～5V/1～5V。

- 远传压力变送器输入在0～350(范围内，零点和满度值可现场本机在线测定，现场在线按键调校，无需借助电阻箱等其它标准源。

- 霍尔传感器等非标测量信号输入在0～60mV范围内零点和满量值可现场本机在线测定，现场在线按键调校，无需借助电位差计等其它标准源。

- 0～5V或0～20mA范围内的其它非标变送器输入信号，零点和满度值可现场本机在线测定，现场在线按          键调校，无需借助其它标准信号源。

4. 控制算法

- 自整定PID控制，适合于各种被控对象，自整定成功率大于95%。

- 常规PID控制，PID参数可任意设定。正反作用可设定。

- 输出上、下限幅值及分段限幅控制点可任意设定。

- 时间比例控制输出周期2~40S可设定。

5. 输出算法

- 0～10mA/4～20mA/0～5V/1～5V控制输出可设定。

- 时间比例控制继电器/固态继电器/双向可控硅，多种模块可选择（订货注明）。

- 可控硅过零触发输出/移相触发输出可设定，适用于单相或三相加热炉控制。

- 报警状态及报警方式可设定。

6. 技术参数

- 使用条件：环境温度：0～50℃   相对湿度：(90%  电源电压：AC220V±10%  电源频率：50～60HZ

- 基本误差：0.5%F.S(1字   显示分辨率：0.001,0.01,0.1,1

3） 输入特性：电偶型，电压型：输入阻抗大于10M(

电流型：输入阻抗小于250(     电阻型：引线电阻要求0～5(，三线相等

4） 输出特性： 继电器容量：3A/220VAC或3A/24VDC，阻性负载。

电流型变送器输出负载阻抗：小于750(。

电压型变送器输出负载阻抗：大于200K(。

5）内部冷端补偿温度范围：0～50℃

6）直流电源输出：电压24V，最大电流20mA，可直接配接二线制无源变送器。

7）功耗：(3W     重量(0.5kg

8)外形与开孔：

| 仪表外型 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 横型 160×80mm | 160×80×80mm | 152+1.00×76+0.74 mm |
| 竖型V 80×160mm | 80×160×80mm | 76+0.74×152+1.00 mm |
| 方型F 96×96mm | 96×96×110mm | 92+0.87×92+0.87 mm |
| 横型S 96×48mm | 96×48×110mm | 92+0.87×44+0.62 mm |
| 竖型SV 48×96mm | 48×96×110mm | 44+0.62×92+0.87 mm |

  - 订货选型

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| XMA |  | 智能型专家自整定PID调节器 |
|  | 5 |  | 分度号、量程等参数可按键设定，双屏显示 |
|  |  | 1 |  | 时间比例控制继电器输出+偏差报警 |
|  |  | 2 |  | PWM控制固态继电器输出(SSR) +偏差报警 |
|  |  | 3 |  | 时间比例控制继电器输出+上下限报警 |
|  |  | 4 |  | PWM控制固态继电器输出(SSR) +上下限报警 |
|  |  | 5 |  | 0～10mA/4～20mA/0～5V/1～5V输出 |
|  |  | 6 |  | 可控硅单相移相触发脉冲输出 |
|  |  | 7 |  | 可控硅单相过零触发脉冲输出 |
|  |  | 8 |  | 可控硅三相过零触发脉冲输出 |
|  |  | 9 |  | 可控硅三相移相触发脉冲输出 |
| 输入信号 类 型 |  | 1 |  | 适配热电偶 |
|  |  | 2 |  | 适配热电阻 |
|  |  | 3 |  | 适配霍尔变送器 |
|  |  | 4 |  | 适配远传压力表 |
|  |  | 5 |  | 适配直流0～10mA |
|  |  | 6 |  | 适配直流4～20mA |
|  |  | 7 |  | 适配直流0～5V |
|  |  | 8 |  | 适配直流1～5V |
|  |  | 9 |  | 适配用户特殊要求的分度号 |
| 给定类型 |  | 0 |  | PID控制给定值:机内定值给定 |
| 外形结构 类 型 |  |  |  | 160×80×140mm横表 |
|  |  | V |  | 80×160×140mm竖表 |
|  |  | F |  | 96×96×140mm方表 |
|  |  | S |  | 96×48×110mm横表 |
|  |  | SV |  | 48×96×110mm竖表 |
| 变 送 器 配电电源 |  |  |  | 缺省为不带直流电源输出 |
|  |  | P |  | 带直流24V(mA)电源输出 |
| 供电电源 类 型 |  |  |  | 供电电源220VAC，开关电源 |
|  |  | X |  | 供电电源220VAC，线性电源 |
| 通讯接口 类 型 |  |  | 不带通讯接口 |
|  |  | RS485 | 带RS485隔离通讯接口 |
|  |  | PRN | 带串行标准打印接口 |

  - 分度号变更

1.   分度号选择表

    - 线性分度号选择表（分度号设置见量程设置）

| 分度号名称 | 屏幕显示 | 分辨率 | 测量范围 | 配用传感器 | 输入板跳线设置见2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准信号输入线性显示 | 比例线性 | 0-10 | 10(A | -1999～9999 | 各类变送器0-10mA |  |
|  | 比例线性 | 4-20 | 10(A | -1999～9999 | 各类变送器4-20mA |  |
|  | 比例线性 | 0-5V | 1mV | -1999～9999 | 各类变送器0-5V |  |
|  | 比例线性 | 1-5V | 1mV | -1999～9999 | 各类变送器1-5V |  |
| 非标信号输入线性显示 | 0-100 | 1mV | -1999～9999 | 非标线性输入信号（>60mV） |  |

  - 电阻分度号选择表（分度号设置见量程设置）

| 分度号名称 | 屏幕显示 | 分辨率 | 测量范围 | 配用传感器 | 输入板 跳线 设置见 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt100 | P100 | 1℃ | -200～600℃ | 铂热电阻R0=100( |  |
| Pt100.0 | P100. | 0.1℃ | -200.0～200.0℃ | 铂热电阻R0=100.0( |  |
| Cu100 | C100 | 0.1℃ | -50.0～150.0℃ | 铜热电阻R0=100( |  |
| Cu50 | Cu50 | 0.1℃ | -50.0～150.0℃ | 铜热电阻R0=50( |  |
| 30～350( | 3-35 | 0.1( | 用户设定 | 远传压力表30-350( |  |
| BA1 | bA1 | 1℃ | -200～650℃ | 铂热电阻R0=46( |  |

    - 电偶分度号选择表（分度号设置见量程设置）

| 分度号名称 | 屏幕显示 | 分辨率 | 测量范围 | 配用传感器 | 输入板 跳线 设置 见2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | F1 | 1℃ | 600～1200℃ | 铂铑30-铂铑6热电偶 |  |
| F2 | F2 | 1℃ | 700～2000℃ | 铂铑13-铂热电偶 |  |
| B | b | 1℃ | 700～1800℃ | 铂铑30-铂铑6热电偶 |  |
| R | r | 1℃ | 0～1760℃ | 铂铑13-铂热电偶 |  |
| S | S | 1℃ | 0～1600℃ | 铂铑10-铂热电偶 |  |
| N | n | 1℃ | 0～1400℃ | 镍铬铁-镍硅热电偶 |  |
| K | K | 1℃ | 0～1300℃ | 镍铬-镍硅热电偶 |  |
| E | E | 1℃ | 0～800℃ | 镍铬-铜镍热电偶 |  |
| J | J | 1℃ | 0～600℃ | 镍铬-铜镍热电偶 |  |
| T | T | 1℃ | -200～400℃ | 铜-铜镍合金热电偶 |  |
| 非标准毫伏信号 | 0-60 | 0.01 mV | -1999 ～9999 | 0～ 60mV之间任意线性输入信号 |  |

2.输入板跳线设置图

      - 安装接线

- XMA5300/5400/XMA5500系列(80×160mm或160×80mm)横竖表接线图

2) XMA5700/5800系列(80×160mm或160×80mm)横竖表接线图

3) XMA5600/5601系列(80×160mm或160×80mm)横竖表接线图

4)   XMA5400F/5500F /XMA5700F/5800F（96×96mm或48×96mm）系列表接线图

备注：以上接线图仅供参考，如有更改恕不通知，以仪表后壳接线图为准。

注意事项: 1.仪表引线不宜与动力电缆并行走线，信号线宜用屏蔽线，独立走线且屏蔽接地，可减少现场干扰

2.仪表电源不宜取至动力电源，宜使用独立电源，最好使用净化电源

      - 显示说明：

- 主显示窗（PV）：

- 正常工作时，显示测量值（PV）。

- 参数设定操作时，显示被设定参数名，或被设定参数当前值。

- 信号断线时，显示“bork”； 信号超测量范围时，显示“H.OFL”或“L.OFL”。

2. 附显示窗：

- 自动工作态下，可显示控制输出值MV或SP值，报警1，报警2，室温等。手动工作态下，显示控制输出值。

- 参数设定操作时，显示被设定参数名。

4. LED指示灯：

- AL1：报警1（上限）动作时，灯亮。             ● AL2： 报警2（下限）动作时，灯亮。

- A/M： 自动工作态：灯灭；手动工作态：灯亮。    ● OUT： 时间比例输出ON时，灯亮。

      - 操作说明：

1. 按键说明

1）SET键： ●正常工作态下，按SET键进入参数设定态。●参数设定态下，按SET键确认参数设定操作。

2）(键和(键：	●自动工作态下，按(键或(键可修改给定值（SP）,在附显示窗显示。

●手动工作态下，按(键或(键可修改控制输出值（MV）。

●参数设定时，(键和(键用于参数设定菜单选择和参数值设定。

3）A/M键：		●手动工作态和自动工作态的切换键。

2. 给定值设置

- 在自动工作态下，直接按(、(键可修改SP设定值，在附显示屏显示，并随时记忆到内存中。

- 上电复位后将调出停电前的SP值作为上电后的初始SP值。

3. 手动输出操作

- 在自动工作态，按A/M键进入手动工作态，A/M灯亮，进入手动工作态，可通过(、(键直接修改输出控制值MV值，在附屏显示。在手动工作态下，按A/M键，A/M灯熄，将回到原先的自动工作态。

- 手动/自动状态的切换是控制输出out值是双向无扰的，即在A/M切换时控制输出值MV保持不变。

4．XMA5000系列参数设定操作详细说明。

## 自动工作态（常态）

- 这是调节器上电复位后的稳定工作态，主显示屏显示测值(PV)，附显示屏显示PID控制输出值(MV)或设定目

标值（SP）。（附屏显示参数由L.dsp设置）。 “OUT”指示灯指示输出工作状态。

B. 常规工作参数设置

- 正常工作状态下， 按“▲”，“▼”键可直接设定控制目标值（SP值）。

- 正常工作态下按“SET”键，进入主设定菜单后，选择报警参数设置菜单“ALAr.”，可分别设置第一报警值（AL1），第二报警值（AL2）及相应的回差(HY1及HY2)和报警状态（选择高报警“HI.AL”即表示测量值PV超过该报警设定值时报警继电器吸合，如选择低报警“LO.AL”即表示测量值PV低于该报警设定值时报警继电器吸合）等。

- 正常工作态下按“SET”键，进入主设定菜单后，选择密码设置菜单“LOCK”，可设置参数修改密码，选择好上锁级别（所有参数不能修改选择“ALL”，二级参数不能修改选择“SET”）并设置好密码后退出。

#### 控制参数设置

说明：非专业人员不得随意进入控制参数设置菜单，随意修改相关参数易造成严重后果！

如确实需要修改控制参数，可进入主设定菜单，通过“SET”及“▲”，“▼”键进入各个不同的子菜单，分别设置相应的参数。进入设置菜单后，停止操作约40秒自动返回工作态；如对应菜单不出现，则是已上锁或无此功能。

1) 报警参数设置：

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示ALAr.（如不出现请开锁），按SET键确认。

- 报警设置框图

2) 附屏设置

- 附屏设置框图

- 附屏设置是选择仪表处于正常工作态时附屏显示内容。

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示L.dSP（如不出现请开锁），按SET键确认。

- 此时下屏显示L.dSP，按(或(键选择上屏显示Alr.1（显示报警1报警值）或Alr.2（显示报警2报警值）或 SP（设定值）或out（显示模拟输出值）或T（环境温度值），按SET键确认。

3) 量程设置

- 量程设置框图

- 量程设置必须与输入信号一致，必须与输入板跳线一致，否则仪表将不能正常工作。

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示rAng.（如不出现请开锁），按SET键确认

此时下屏显示S.TP.，按(或(键选择所需分度号（分度表请见3.1，），按SET键确认。

- 当下屏显示Po.ln时，按(或(键移动小数点位置，按SET键确认。

- 当下屏显示rg.00时，按(或(键输入量程下限值，按SET键确认。

- 当下屏显示rg.FS时，按(或(键输入量程上限值，按SET键确认。

4)  PID输出设置

- 在量程设置菜单中，按SET键进入菜单操作后，按set键直至下屏显示输出设置out，按(或(键选择上屏显示PID控制输出方式，按SET键确认，即退出量程及PID输出设置。

5)  PID 参数设置

- PID设置框图

- 在进行PID参数设置时，可通过直接启动PID自整定程序获得理想的控制参数。

- 启动自整定程序时，设定偏差应尽可能大一些（至少|sp-pv|/FS应超过20％），整定的目标值通常为常用工作点。

- 进入自整定程序后，调节器作两个周期的全通全关位式控制，自动算出系统合适的PID参数，然后退出自整定程序，并按此参数进行常规PID控制。自整定期间，附屏交替显示“Adpt”和设定值。

- 对系统调试较熟悉的用户，可直接在USL/PID菜单中设置PID相关参数即可。

- 分段功率限制：对一些高温电炉如硅钼棒和钨丝作加热材料的电炉，因电炉在冷态时不宜电流过大，往往需要进行分段限幅，只需设置好分段控制点Ct.AL参数（设置为0即表示不分段限幅）及相应的上限幅输出值ou.H1和ou.H2，仪表就能根据测量温度的不同而具有二段功率限制功能。以防止电炉低温电流过大。

- 偏差设置用于设置程序运行时的等待功能，一旦设置了此参数，在程序运行过程中，一旦测量值超过此偏差范围，程序将自动转入暂停，直到测量值被调节到小于此偏差值后程序才继续往下运行。此值设置为0时取消此功能。

6) 热电偶冷端补偿去除操作

- 热电偶去除冷端补偿操作框图

- 仅热电偶有冷端补偿，补偿范围0～50℃，停电后再上电自动恢复冷端补偿。

- 工作态SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示col.t（如不出现请开锁见6.2.2），按SET键确认

- 此时下屏显示col.t，按(或(键选择，“yES”表示加冷端补偿，“no”表示去冷端补偿。

7) 量程迁移设置

- 量程迁移设置框图

- 量程迁移用于输入信号和显示值的偏差的修正和消除。

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示corr（如不出现请开锁），按SET键确认。

- 当下屏显示old.1，按(或(键输入修正前错误显示值1（出厂设置00或0.0或0.00），按SET键确认。

- 当下屏显示neu.1，按(或(键输入修正后正确显示值1（出厂设置00或0.0或0.00），按SET键确认。

- 当下屏显示old.2，按(或(键输入修正前错误显示值2 （出厂设置1000或100.0或10.00），按SET键确认。

- 当下屏显示neu.2，按(或(键输入修正后正确显示值2 （出厂设置1000或100.0或10.00），按SET键确认。

- 量程迁移设置，首先将old.1，neu.1，old.2，neu.2设为出厂值；然后输入信号1（正确显示值1），记下仪表显示值1（错误显示值1），输入信号2（正确显示值2），记下仪表显示值2（错误显示值2），记下此4值。

- 最后将此4值对应输入仪表即可。此2点可为全量程内不相同两点，间隔越大越好。

8) 密码设置：

进入参数设置菜单后，通过“▲”，“▼”切换至密码设置菜单入口，按“SET”键确认，即可进入密码设置，可分别设置“ALL”，“SET”上锁级别。

- 密码操作框图

- 仪表调试成功后，为保护用户设置不被错误更改（错误设置会使仪表不能正常工作），请及时上锁

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示“LOCK”，按 SET 键确认

- 如需开锁请按(或(键输入原上锁密码（出厂设置为18），按SET键确认

- 如需上锁请先按(或(键选择上锁级别（ALL/SET），按SET键确认，再按(或(键输入上锁密码（请保存好密码，只有正确上锁密码才能开锁修改参数），按SET键确认

      - 表型变更

- 在同类型分度号之间改变分度号，无需改变硬件，只需按操作说明在量程设置中作相应设置即可。

- 在不同类型分度号之间改变分度号，除需按操作说明在量程设置中作相应设置外，还需改变输入板的硬件，具体方法参见“分度号变更”，一般情况下无需校正即可标准精度，只有在出现较大测量误差时才需要重新校正。校正时必须用专用仪器由专业人员进行调校。

- 输出信号在由0～10 mA/4～20 mA输出转换为0～5V/1～5V输出时，除按操作说明在量程设置中作相应设置外，还需要对控制输出硬件进行改变。方法是将控制输出的跳线由I位置改为V位置。

  - 常规PID参数设置指南

一般情况下启动PID参数自整定程序，即可自动计算出相应的PID参数，自整定成功率95%，对少数自整定不成功的系统或不宜进行自整定的系统，可按以下方法调PID参数。

P参数设置：P参数反应的是系统的灵敏度，对应比例带宽度（温度范围），P越小，系统的灵敏度越高，但太小会引起振荡，反之，系统的灵敏度就越低。如不能肯定比例调节系数P应为多少，请把P参数先设置大些（如30℃），以避免开机出现超调和振荡，运行后视响应情况再逐步调小，以加强比例作用的效果，提高系统响应的快速性，以既能快速响应，又不出现超调或振荡为最佳。一般系统P值为20左右。

I参数设置：I参数反映的是系统消除静差所需的时间常数，对应积分时间，I越小，系统消除静差所需的时间越短，但易引起周期性波动。反之，就会使系统很长时间不能消除静差。如不能肯定积分时间参数I应为多少，请先把I参数设置大些（如1000秒）(I(1000时，积分作用去除)，系统投运后先把P参数调好，尔后再把I参数逐步往小调，观察系统响应，以系统能快速消除静差进入稳态，而不出现超调振荡为最佳,一般系统I值为200左右。

D参数设置：D参数反映的是系统按温度偏差变化的趋势进行超前调节的时间常数，对应微分时间，如果系统的纯滞后较大，适当增加D常数可抑制超调，有利于提高系统的稳定性。但D太大则容易引起波动。如不能肯定微分时间参数D应为多少，请先把D参数设置为O，即去除微分作用，系统投运后先调好P参数和I参数，P、I确定后,再逐步增加D参数,加微分作用，以改善系统响应的快速性，以系统不出现振荡为最佳，（有些系统可不加微分作用）。一般系统D值为35左右。

DU参数设置：DU参数反映的是系统超前调节的温度范围，对应微分范围，如果系统的纯滞后较大，超调较大，可根据超调量大小适当设置DU值（比超调值稍大即可）， 以此确定微分作用的起调点。

PUN参数设置：PUN参数反映的是系统调节周期，对应控制周期，适当改变PUN值，可改善系统响应速度，增加系统的稳定性。如果系统的纯滞后较大，温度稳定性较差，可根据情况适当减小PUN值。

********************************************************************************************************

武 汉 市 精 达 仪 表 厂

地址：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道37号         邮编：430035

电话：027—82638412      传真：027—82603025      手机：13607185558

网址：www.kingdar.cn     Email:kingdar@163.net

# Text boxes

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

JP5

JP3

JP6

输入板跳线器

位置示意图

JP5

输入信号

电偶TC

电阻RTD

电流m A

JP4

JP3

JP6

电压V

跳

线

器

示

意

图

短路环位置示意图

1

JP4